Дело № 5-299-1802/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 апреля 2024 года 							                            г. Лангепас

Мировой судья судебного участка № 1 Лангепасского судебного района ХМАО-Югра Дорошенко В.С., исполняя обязанности мирового судьи судебного участка № 2 Лангепасского судебного района ХМАО-Югра, рассмотрев в открытом судебном заседании в отношении должностного лица

Скворцова Константина Юрьевича, *

дело об административном правонарушении, предусмотренного ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Скворцов К.Ю., будучи ответственным должностным лицом за соблюдение требований пожарной безопасности в ЗАО «СП «МеКаМинефть», повторно совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.

Административное правонарушение Скворцовым К.Ю. совершено в г. Лангепасе при следующих обстоятельствах.

16.02.2024 до 17:30 Скворцов К.Ю., будучи привлеченным к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, т.е. повторно нарушил требования противопожарной безопасности в здании общежития № 26 «УНИМО-80», находящегося в пользовании ЗАО «СП «МеКаМинефть» по адресу: ул. Северная Промышленная зона, влад. 73 А, корп.1.

В нарушении требований п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 обрешетка на чердачном помещении не обработана огнезащитным составом обрешетка на чердачном помещении.

В нарушении ч.4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 СП 3.13130.2009 в комнатах 9, 11, 12, 15 уровень звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на уровне головы спящего человека менее 70 дБА.

В нарушении ч.1 ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для здания указанного общежития не разработана декларация пожарной безопасности.

В нарушении ч.5 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» прибор приемно-контрольный пожарный не обеспечивает автоматический контроль состояния вводов питания с включением световой индикации и звуковой сигнализации о неисправности или пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения питания по любому вводу

С протоколом об административном правонарушении Скворцов К.Ю. ознакомлен, ему разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 24.2, 30.1 КоАП РФ, положение ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В судебное заседание Скворцов К.Ю. не явился, просил рассмотреть дело без его участия, он согласен с вмененными ему нарушениями требований пожарной безопасности.

Исследованием представленных материалов установлено следующее.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного                            ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории высокого риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарных электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, влечет административную ответственность по ч. 2.1. ст. 20.4 КоАП РФ.

В соответствии с решением о присвоении объекту надзора категории риска от 11.01.2024 зданию общежития № 26 «УНИМО-80», расположенному по адресу: ул. Северная Промышленная зона, влад. 73 А, корп.1 в г. Лангепасе присвоена категория высокого риска. (л.д.45)

Указанное общежитие находится в пользовании ЗАО «СП «МеКаМинефть» на основании договора аренды недвижимого имущества от 06.06.2016 № 16С1616 и дополнительного соглашения к нему от 10.04.2017 № 16С1616002.

Исходя из положений п. 4.3.4 названного договора ЗАО «СП «МеКаМинефть» обязано обеспечить в здании общежития соблюдение противопожарных норм и правил. (л.д. 10-19)

Приказом от 23.03.2023 № 29/1-11 Генерального директора ЗАО «СП «МеКаМинефть» ответственным за организацию и состояние противопожарной безопасности в здании указанного общежития в городе Лангепасе назначен начальник участка службы по производству гидравлических разрывов пластов Скворцов К.Ю. (л.д. 44)

Постановлением по делу об административном правонарушении от 31.07.2023 Скворцов К.Ю. привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, выразившегося в нарушение требований пожарной безопасности в здании указанного общежития. Постановление вступило в законную силу 11.08.2023.

По результатам инспекционного визита в здание общежития № 26 «УНИМО-80», проведенного на основании соответствующего решения, выявлены нарушения:

- не обработана огнезащитным составом обрешетка на чердачном помещении.

При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия проводится повторная обработка конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или выполняется ежегодное испытание либо обоснование расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности;

- в комнатах 9, 11, 12, 15 уровень звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на уровне головы спящего человека менее 70 дБА.

Согласно ч.4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 СП 3.13130.2009 в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.

В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека;

- для здания указанного общежития не разработана декларация пожарной безопасности.

Исходя из положений ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации;

- прибор приемно-контрольный пожарный не обеспечивает автоматический контроль состояния вводов питания с включением световой индикации и звуковой сигнализации о неисправности или пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения питания по любому вводу.

В силу ч.5 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

Указанные нарушения документированы актом плановой выездной проверки от 16.02.2024 № 2402/005-86/12-В/АИВ, оформленным в 17:30 этого же дня. (л.д. 4-5, 8-9)

Скворцов К.Ю. нарушения не оспаривает. В письменном объяснении от 12.03.2024 подтверждал правильность обстоятельств, вмененных ему в качестве нарушений требований пожарной безопасности. (л.д. 3)

Оценивая собранные по делу об административном правонарушении доказательства в совокупности, установлено ответственное должностное положение Скворцова К.Ю. в ЗАО «СП «МеКаМинефть» за соблюдение требований пожарной безопасности. Представленных доказательств достаточно для констатации факта совершения им повторно, в течении одного года, аналогичного правонарушения на одном и том же объекте - в здании общежития № 26 «УНИМО-80», находящегося в пользовании ЗАО «СП «МеКаМинефть» по адресу: ул. Северная Промышленная зона, влад. 73 А, корп.1., г. Лангепас. При этом, указанный объект защиты отнесен к высокой категории риска пожарной опасности.

В установленных обстоятельствах вина Скворцова К.Ю. в инкриминируемом ему правонарушении доказана. Его действия квалифицируются по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ, т.е. как повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории высокого риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарных электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

При назначении административного наказания принимается во внимание все обстоятельства и характер правонарушения, сведения о личности виновного.

Скворцов К.Ю. трудоустроен, имеет семью.

На основании ст. 4.2 КоАП РФ признание Скворцовым К.Ю. вины учитывается в качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность.

При назначении наказания учитываются все обстоятельства дела, характер совершенного правонарушения, сведения о личности правонарушителя.

На основании изложенного, руководствуясь частью 1 статьи 29.10, статьёй 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо Скворцова Константина Юрьевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Департамент  административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) Счет: 03100643000000018700 Банк: РКЦ Ханты-Мансийск УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск БИК 007162163 ЕКС 40102810245370000007 КБК 72011601203 010004 140 ОКТМО – 71872000 ИНН 8601073664 КПП 860101001 л/сч. 04872D08080 УИН 0412365400355002992420101.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня получения копии настоящего постановления в Лангепасский городской суд.

Мировой судья								        В.С. Дорошенко