Дело №5-569-1102/2025

УИД №86 MS0074-01-2025-003472-28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5-569-1102/2025

о назначении административного наказания

22 сентября 2025 года							г. Советский

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2025 года.

Мировой судья судебного участка № 2 Советского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Воробьева А.В., находящийся по адресу: ул. Ярославская, 2А г. Советский Ханты- Мансийского автономного округа - Югры,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пионерская районная больница», ОГРН *, ИНН *, юридический адрес: ул. Советская, д. 65 пгт. Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,

УСТАНОВИЛ:

02 июля 2025 года юридическое лицо – бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пионерская районная больница» (БУ «Пионерская районная больница»), находясь по адресу: ул. Советская, д. 65, пгт. Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не выполнило в установленный срок пункты 2-4 законного предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Югорск, Советский и Советскому району ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре № 2307/171-86/35-П/ПВП от 18 июля 2023 года об устранении нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выданное в рамках возложенных на отдел полномочий по федеральному государственному пожарному надзору, а именно в срок до 01 июля 2025 года не осуществило мероприятия по обеспечению пожарной безопасности БУ «Пионерская районная больница» допустив на объекте, расположенном по адресу: ул. Советская, д. 65, пгт. Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечило ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке; эксплуатацию системы (установки) подпора воздуха при пожаре в лифтовых холлах здания в неисправном состоянии; эксплуатацию пожарных оповещателей на 3 и 4 этажах лечебного корпуса, не обеспечивающих четкую слышимость звуковых сигналов СОУЭ и однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, то есть совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебном заседании законный представитель БУ «Пионерская районная больница» А.В. и защитник Учреждения И.М. вину в совершении вмененного административного правонарушения признали, пояснили, что Учреждение действительно не выполнило в установленный срок п. 2-4 предписания №2307/171-86/35-П/ПВП от 18 июля 2023 года об устранении нарушения обязательных требований пожарной безопасности. Причиной невыполнения предписания явилось проведение ремонтных работ в корпусе БУ «Пионерская районная больница», расположенном по адресу: ул. Советская, д. 65, пгт. Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Кроме того указали, что данный объект, несмотря на проведение ремонтных работ, продолжает эксплуатироваться Учреждением.

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, – государственный инспектор гг. Югорск, Советский и Советского района по пожарному надзору Д.В. указав на наличие в действиях (бездействии) БУ «Пионерская районная больница» состава вмененного административного правонарушения, просил привлечь последнее к административной ответственности.

Исследовав представленные материалы дела, заслушав законного представителя БУ «Пионерская районная больница» А.В. и защитника И.М., а также должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, –Д.В., мировой судья приходит к следующему.

В силу ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административно-противоправным и наказуемым признается невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» федеральный государственный пожарный надзор осуществляется, в частности, органами государственного пожарного надзора, находящимися в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в том числе государственными учреждениями указанного федерального органа исполнительной власти.

В соответствии с пп. «л» п. 12 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290, государственные инспекторы городов (округов, районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору в рамках своей компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться   или распоряжаться имуществом.

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила противопожарного режима), которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п. 54 Правил противопожарного режима (в редакции, действовавшей на день вынесения предписания) руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 утверждены Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, согласно п. 12 которых звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении. При этом общий уровень звука в защищаемом помещении (уровень звука постоянного шума в помещении совместно с уровнем звука сигналов, производимых всеми звуковыми пожарными оповещателями) должен быть не менее 75 акустических децибел на расстоянии 3 метров от оповещателя, но не более 120 акустических децибел в любой точке защищаемого помещения. Измерение уровня звука должно производиться шумомером на расстоянии 1,5 метра от уровня пола.

В судебном заседании установлено, что предписанием отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Югорск, Советский и Советскому району ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре № 2307/171-86/35-П/ПВП от 18 июля 2023 года об устранении нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выданным в рамках возложенных на отдел полномочий по федеральному государственному пожарному надзору, на БУ «Пионерская районная больница» возложена обязанность в срок до 01 июля 2024 года осуществить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности БУ «Пионерская районная больница» на объекте, расположенном по адресу: ул. Советская, д. 65, пгт. Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а именно, устранить нарушение обязательных требований пожарной безопасности, выразившееся в эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также в необеспечении ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации таких средств; эксплуатации системы (установки) подпора воздуха при пожаре в лифтовых холлах здания в неисправном состоянии; эксплуатации пожарных оповещателей на 3 и 4 этажах лечебного корпуса, не обеспечивающих четкую слышимость звуковых сигналов СОУЭ и однозначное информирование людей о пожаре в течении времени эвакуации.

Решением заместителя начальника Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре от 04 июля 2024 года № ДОК-5900 срок исполнения предписания № 2307/171-86/35-П/ПВП от 18 июля 2023 года продлен до 01 июля 2025 года.

Вместе с тем, в нарушение вышеприведенных требований закона, предписание надзорного органа БУ «Пионерская районная больница» не выполнено.

Событие административного правонарушения и вина БУ «Пионерская районная больница» в его совершении подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- протоколом об административном правонарушении № 2508-86-016- 00033/6/1 от 07 августа 2025 года, в котором изложены событие и обстоятельства административного правонарушения;

- копией предписания № 2307/171-86/35-П/ПВП от 18 июля 2023 года об устранении нарушения требований пожарной безопасности, которым на БУ «Пионерская районная больница» возложена обязанность в срок до 01 июля 2024 года осуществить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности БУ «Пионерская районная больница» на объекте, расположенном по адресу: ул. Советская, д. 65, пгт. Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а именно, устранить нарушение обязательных требований пожарной безопасности, выразившееся в эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также в необеспечении ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации таких средств; эксплуатации системы (установки) подпора воздуха при пожаре в лифтовых холлах здания в неисправном состоянии; эксплуатации пожарных оповещателей на 3 и 4 этажах лечебного корпуса, не обеспечивающих четкую слышимость звуковых сигналов СОУЭ и однозначное информирование людей о пожаре в течении времени эвакуации;

- копией ходатайства главного врача БУ «Пионерская районная больница» №1042 от 03 июня 2024 года о продлении срока исполнения предписания № 2307/171-86/35-П/ПВП от 18 июля 2023 года до 01 июля 2025 года;

- копией решения заместителя начальника Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре от 04 июля 2024 года № ДОК-5900 о продлении срока исполнения предписания № 2307/171-86/35-П/ПВП от 18 июля 2023 года до 01 июля 2025 года;

- копией решения о проведении инспекционного визита от 16 июля 2025 года №2507/016-86/48-В/РИВ с целью контроля исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 18 июля 2025 года № 2307/171-86/35-П/ПВП;

- копией требования №2507/016-86/48-В/РИВ от 24 июля 2025 года о предоставлении документов, подтверждающих выполнение предписания № 2307/171-86/35-П/ПВП от 18 июля 2023 года;

- копией письма БУ «Пионерская районная больница» №1313 от 24 июля 2025 года, в котором Учреждение подтверждает факт невыполнения в установленный срок пунктов 2-4 предписания № 2307/171-86/35-П/ПВП от 18 июля 2023 года;

- копией акта инспекционного визита от 24 июля 2025 года №2507/016-86/48-В/АИВ, согласно которому п. 2-4 предписания № 2307/171-86/35-П/ПВП от 18 июля 2023 года БУ «Пионерская районная больница» не исполнены;

- копией предписания №2507/016-86/48-В/ПИВ от 24 июля 2025 года об устранении нарушения требований пожарной безопасности, которым на БУ «Пионерская районная больница» возложена обязанность в срок до 02 марта 2026 года осуществить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности БУ «Пионерская районная больница» на объекте, расположенном по адресу: ул. Советская, д. 65, пгт. Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а именно, устранить нарушение обязательных требований пожарной безопасности, выразившееся в эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также в необеспечении ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации таких средств; эксплуатации системы (установки) подпора воздуха при пожаре в лифтовых холлах здания в неисправном состоянии; эксплуатации пожарных оповещателей на 3 и 4 этажах лечебного корпуса, не обеспечивающих четкую слышимость звуковых сигналов СОУЭ и однозначное информирование людей о пожаре в течении времени эвакуации;

- копией протокола осмотра от 24 июля 2025 года, согласно которому п. 2-4 предписания № 2307/171-86/35-П/ПВП от 18 июля 2023 года БУ «Пионерская районная больница» не исполнены;

- копией свидетельства о государственной регистрации права от 16 декабря 2014 года, согласно которому объект, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 65, пгт. Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находится в оперативном управлении БУ «Пионерская районная больница».

Мировой судья приходит к выводу о допустимости и достоверности исследованных доказательств, поскольку они получены с соблюдением требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, последовательны, согласуются между собой.

Проанализировав представленные доказательства с точки зрения достаточности для разрешения дела, мировой судья приходит к выводу, что факт совершения БУ «Пионерская районная больница» вмененного административного правонарушения, нашел подтверждение в судебном заседании.

При изложенных обстоятельствах, мировой судья находит вину юридического лица – бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пионерская районная больница» в совершении вмененного административного правонарушения установленной и квалифицирует его действия по ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и смягчающих административную ответственность, а также обстоятельств, предусмотренных ст. 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и отягчающих административную ответственность, мировым судьей по делу не установлено.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, а также имущественное и финансовое положение юридического лица, мировой судья приходит к выводу о возможности и целесообразности назначения БУ «Пионерская районная больница» наказания в виде административного штрафа в минимальном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо – бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пионерская районная больница» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 90000 (девяносто тысяч) рублей.

Административный штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Департамент административного обеспечения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, л/с 04872D08080) Наименование банка: РКЦ Ханты-Мансийск

Номер счета получателя (номер казначейского счета): 03100643000000018700

Банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета (ЕКС) 40102810245370000007 БИК 007162163 ИНН 8601073664 КПП 860101001 ОКТМО 71824104 КБК 72011601193010005140

УИН 0412365400745005692519167, ИНН плательщика *

Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Неуплата административного штрафа в указанный срок, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления в Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры через мирового судью Советского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Мировой судья

судебного участка № 2 							А.В. Воробьева

Согласовано